Las barreras ATEX o de seguridad intrínseca limitan la energía (tensión y corriente) que ingresa a zonas con atmósferas explosivas. Se instalan entre la zona segura y la zona peligrosa para evitar chispas y sobrecalentamientos.

Tipos de barreras:

Barrera zener (pasivo y directo)

Enfoque clásico y antiguo, componente 100% pasivo (no requiere alimentación extra para funcionar), se interpone físicamente entre el sensor dentro del tanque (área peligrosa) y el micro.

Funcionamiento: 3 componentes claves

- Fusible, protege a la barrera misma si la etapa de control envía una tensión mayor a un punto fijado. (Ej, mayor a los 3.3V de salida del wemos).

- Diodos zener, van conectados en paralelo hacia tierra. Desvían el exceso de tensión a tierra si ocurre una falla.

- Resistor, se coloca en serie para limitar la corriente máxima que va hacia la zona explosiva (donde el sensor).

Requisito crítico -> necesita una conexión a tierra perfecta, si se corta, oxida o falla, el exceso de tensión va al tanque y causará una explosión.

¿Para qué sensores se utiliza?

- Contactos secos (interruptores de fin de carrera, flotantes magnéticos simples).

- Sensores de temperatura resistivos básicos como las PT100.

- Aplicaciones donde la señal es pura y no le afecta una pequeña caída de tensión (porque la resistencia interna de la barrera tiene una caída de tensión de la señal).

Aisladores galvánicos (método activo y moderno)

Es la técnica utilizada actualmente en la industria. Requiere de alimentación externa para la electrónica (opto). Su mayor ventaja es el hecho de no existir conexión eléctrica entre la parte peligrosa y el control.

Funcionamiento:

La señal eléctrica que viene del sensor enciende el led, el fototransistor detecta esta luz y envía la señal a control, quedando ambas señales separadas eléctricamente.

Al no haber conexión eléctrica entre entrada y salida, no se requiere una conexión a tierra perfecta a comparación de las barreras zener.

- Transmisores de presión e instrumentos de precisión.

- Cualquier sensor industrial que maneje el estándar analógico de 4-20mA.

- Entornos industriales con motores grandes, ya que al estar aislados ópticamente, son más inmunes al ruido eléctrico que interfiere con las mediciones.

Comparaciones:

| Característica | Barrera Zener | Aislador galvánico |
| --- | --- | --- |
| Costo | Barato, componentes pasivos simples | Más caro, electrónica activa y algo compleja. |
| Facilidad de instalación | difícil a nivel infraestructura, requiere PAT con R < 1ohm | Fácil a nivel infraestructura, se monta y cablea, no requiere PAT exigente. |
| Impacto en la señal (sensor) | Agrega resistencia al circuito (ddp), calcular que el sensor siga funcionando | Reproduce la señal de forma idéntica, o incluso la acondiciona. |
| Inmunidad al ruido | Baja, susceptible a interferencias por bucles de tierra. | Alta, inmune a EMI (electromagnetic interferences) |